### SIAEP DE LA HAUTE VALLEE DE LA CREUSE

Travaux d’adduction d’eau potable sur les Communes de Croze, Clairavaux et Felletin

Marché à bons de commande

Travaux neufs et d’entretien

Programmes 2010 - 2011 - 2012

CONTRAT AVEC

Personne responsable du marché : Art. L. 2122 – 22 du Code Général des Collectivités Territoriales : Mme le Président du SIAEP de  la Haute Vallée de la Creuse

Procédure Adaptée

OPERATION :

Marché à bons de commande travaux neufs et d’entretien AEP

Programmes 2010 - 2011 - 2012

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

### SIAEP DE LA HAUTE VALLEE DE LA CREUSE

Mairie de Felletin  12 place Charles de Gaulle – 23500 FELLETIN

Tel : 05.55.66.51.11 – Fax : 05.55.66.46.62

1.- Nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur de l’acheteur public

### SIAEP DE LA HAUTE  VALLEE DE LA CREUSE

Mairie de Felletin 12 place Charles de Gaulle – 23500 FELLETIN

Tel : 05.55.66.51.11 – Fax : 05.55.66.46.62

2.- Mode de passation :

Procédure Adaptée

3.- Forme de marché :

Marché de travaux

4.- Lieu de livraison des services :

CROZE, CLAIRAVAUX, FELLETIN - 23500

5.- Objet du marché :

-> Travaux d’adduction d’eau potable sur la Commune de FELLETIN, remplacement réseaux, extensions et créations, réparations.

6.-Durée des travaux :

Le délai d’exécution est fixé dans l’acte d’engagement et ne peut en aucun cas être changé. Pour chaque opération, un ordre de service (bon de commande) stipulant le délai sera établi par le Maître d’Ouvrage.

7.- Option

Sans objet.

8.- Conditions particulières auxquelles est soumise la réalisation du marché

Sans objet.

9.- Modalités de transmission et de réception des candidatures – langue utilisée

- Date limite de réception des offres :

- Adresse où elles doivent être transmises : Services Techniques du SIAEP –12 place Charles de Gaulle – 23500 FELLETIN

- Langue dans laquelle elles doivent être rédigées : français

- Monnaie : euro

10.- Date limite d’envoi de la lettre de consultation

Sans objet.

11.- Caution et garanties demandées, le cas échéant

Sans objet.

12.- Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou référence aux textes qui les réglementent

Paiement par mandat administratif.

13.- Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entreprises attributaire du marché

Entreprise unique ou groupement solidaire.

14.- Renseignements concernant :

La situation personnelle du candidat, renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation des capacités minimales de caractère professionnel, technique et financier à remplir par le candidat et niveaux spécifiques de capacités éventuellement exigés : figurent au contrat.

15.- Justifications à produire :

celles visées aux articles 44 à 46 du Code des Marchés Publics

16.- Nombre minimal et maximal de candidats admis à présenter une offre, le cas échéant

Sans objet.

17.- Noms et adresses des candidats déjà sélectionnés, le cas échéant

Sans objet.

18.- Critères de jugement des offres pour attribution du marché :

      - Capacité et expérience de l’entreprise dans la pose de réseaux d’adduction d’eau potable													40 %

Un dossier complet des références et des certificats de capacité justifiant de la pose de réseaux AEP sera demandé. Les dossiers de références de chacune des sociétés doivent permettre d’apprécier leur savoir-faire et de s’assurer que l’entreprise a les moyens techniques et les compétences intellectuelles pour réaliser des chantiers spécifiques en site urbain. Une note de 15/20 sera attribuée pour toute entreprise justifiant d’une qualification 5113 ou de trois certificats de capacité équivalent de moins de trois ans.

      - Coût de la prestation									60 %

Une simulation sera faite sur la base d’une opération classique; Si la note est proche de l’estimation, la note attribuée sera égale à 10/20. Toute offre supérieure à l’estimation aura une note égale à 0/20. Toute tranche de 3500 Euros en moins implique 1 point en plus sur la note.

19.- Remise d’échantillons ou de matériels de démonstration, le cas échéant.

Sans objet.

20.- Contenu du dossier de consultation (acte d’engagement, cahiers des charges, annexes, programme, autres pièces)

- règlement de la consultation

- CCAP

- acte d’engagement

- CCTP

- BORDEREAU

21.- Modalités de remise des offres (contenu de la 1ère enveloppe, de la 2ème enveloppe)

Par courrier avec accusé de réception, ou par porteur avec remise d’un récépissé.

22.- Délai de validité des offres :

90 jours.

23.- Renseignements complémentaires :

obtenus auprès de M.ROULLET JP, Responsables des services techniques – Mairie de Felletin 12,place Charles de Gaulle – 23500 Felletin 05-55-66-51-11

FELLETIN, le

Le Maître d’Ouvrage,						Le Candidat,

ACTE d’ENGAGEMENT

-------------------------

TITULAIRE DU MARCHE :

OBJET DU MARCHE :

Travaux d’adduction d’eau potable sur les Communes de Croze, Clairavaux et Felletin

Marché à bons de commande

Travaux neufs et d’entretien

Programmes 2010 - 2011 - 2012

REPRESENTANT DE LA PERSONNE PUBLIQUE CONTRACTANTE :

Madame Renée Nicoux, Présidente du SIAEP de la Haute Vallée de la Creuse

23500 FELLETIN

REPRESENTANT DE LA PERSONNE PUBLIQUE CONTRACTANTE POUR EXECUTION :

M.ROULLET JP, Responsable des Services Techniques – Mairie de Felletin 12,place Charles de Gaulle – 23500 Felletin 05-55-66-51-11

PERSONNE HABILITEE A DONNER LES RENSEIGNEMENTS PREVUS A L’ARTICLE 108 DU CODE DES MARCHES PUBLICS :

Madame la Présidente du SIAEP de la Haute Vallée de la Creuse

ORDONNATEUR :

Madame la Présidente du SIAEP de la Haute Vallée de la Creuse

COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE :

Monsieur le Trésorier

Trésorerie de FELLETIN

27 Grande Rue

23500 Felletin

ARTICLE 1ER – CONTRACTANTS :

Le présent contrat est conclu d’une part,

Entre le SIAEP de la haute vallée de la Creuse, représentée par sa Présidente

Et d’autre part,

##### NOM et PRENOM :

A compléter, au choix, selon la nature de l’entreprise

Agissant en mon nom personnel

Domicilié à :

OU

Agissant au nom et pour le compte de la société (1)

au capital de

ayant son siège social à

Téléphone

Fax

e-mail

Immatriculée à l’I.N.S.E.E.

N° d’identité d’établissement (SIRET)

Code d’activité économique principale (APE)

N° d’inscription au registre du commerce et des sociétés (2)

- Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Particulières, et des documents qui y sont mentionnés,

- m’engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à assurer les prestations figurant au présent acte d’engagement :

L’offre que je présente ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans le délai de quatre vingt dix jours (90 jours) à compter de la date limite de remise des offres.

(1) intitulé complet et forme juridique de la société

(2) remplacer, s’il y a lieu, RCS par répertoire des Métiers

ARTICLE 2 – DUREE DU MARCHE

Le présent marché est établi pour une durée initiale d’un an, il est renouvelable par tacite reconduction sans que sa durée totale ne puisse excéder trois années.

Il peut être mis fin à l’expiration de chaque période annuelle, à charge pour la partie qui en prendra l’initiative d’en informer l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois au moins avant la fin de la période en cours.

Le délai d’exécution de chaque commande sera fixé dans le bon de commande.

ARTICLE 3 – MONTANT DU MARCHE :

Les prix sont fermes actualisables.

Ils sont fixés pour l’offre de base au bordereau de prix annexé au présent acte d’engagement.

Le montant maximum annuel est fixé à 200 000 Euros HT

ARTICLE 4 – MISE A JOUR DES PRIX - ACTUALISATION

Si la date d’effet de l’ordre de service n° 1, est postérieure de plus de TROIS MOIS à la date limite fixée pour la remise de l’offre, il est procédé à la mise à jour du prix.

L'actualisation est effectuée par l'application au prix du marché d'un coefficient donné par la formule :

Cn  =  TP (d - 3) / TP O

dans laquelle :

Cn = coefficient d'actualisation

TP O = index de référence au mois M0

TP (d - 3) = index de référence à la date de l'O.S n°1- 3 mois.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précédent la date limite de remise des offres, cette date limite est fixée dans l'acte d'engagement. Ce mois est appelé "mois zéro" Mo.

Pour l’application de ces dispositions, la date d’effet de l’ordre de service n° 1 doit s’entendre comme la date de commencement du marché.

###### ARTICLE 5 – CONDITIONS D’EXECUTION ET DE REALISATION DES PRESTATIONS – PENALITES DE RETARD – RESILIATION

Toutes les dispositions relatives à ce titre figurent au cahier des charges.

###### ARTICLE 6 – MODALITES ET DELAI DE PAIEMENT

Modalités de paiement

Mode de paiement : Virement administratif.

Le SIAEP de Felletin se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte ouvert :

- au nom de

- sous le numéro					à

- code banque

- code guichet

En cas de sous-traitance, le maître de l’ouvrage se libèrera des sommes dues au sous-traitant payé directement en en faisant porter les montants au crédit du compte désigné en annexe, l’avenant ou acte spécial.

Le sous-traitant doit satisfaire aux obligations des articles 45 et 46 du CMP et fournir toutes pièces et attestations relevant des dits articles.

Délai de paiement

45 jours.

ARTICLE 7 – SOUS TRAITANCE

Pas de sous-traitance.

En cas de sous-traitance, compléter l’annexe prévue au présent acte d’engagement.

ARTICLE 8 - AVENANT

Toute modification aux conditions du présent marché fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 9 – RESILIATION DU MARCHE - LITIGES

Les conditions de la résiliation figurent au cahier des charges.

En cas de litige, sans accord amiable des parties, le Tribunal Administratif de Limoges est seul compétent.

J’affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché, ou de sa mise en régie, à mes torts exclusifs, ou aux torts exclusifs de la société pour laquelle j’interviens, que je ne tombe pas, ou que ladite société ne tombe pas sous le coup de l’interdiction découlant de l’article 50 modifié de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 (article du nouveau code des marchés publics).

J’atteste sur l’honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 du Code du Travail, ou des règles équivalentes dans les pays auxquels ils sont rattachés.

Fait en un seul original à Felletin, le

Mention(s) manuscrite(s) « Lu et approuvé »

Signature du Candidat,

ACCEPTATION DE L’OFFRE

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement à USSEL, le

La Présidente,

DATE D’EFFET DU MARCHE

Marché notifié le :

Reçu notification du marché le ................................

Le Candidat,

ANNEXE N° 1 A L’ACTE D’ENGAGEMENT

EN CAS DE SOUS-TRAITANCE

Demande d’acceptation d’un sous-traitant et conditions de paiement du contrat de sous-traitance

MARCHE

Titulaire

Objet

PRESTATIONS SOUS-TRAITEES

Nature

Montant TVA comprise

SOUS-TRAITANT

Nom, raison sociale

Forme juridique de la société

SIRET

N° inscription registre commerce et société, répertoire des métiers

Adresse

Compte à créditer

Monnaie de règlement : l’Euro

Le sous-traitant doit satisfaire aux obligations des articles 45 et 46 du CMP et fournir toutes pièces et attestations relevant des dits articles.

CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE

Paiement direct aux sous-traitants

Conditions : identiques à celles du marché.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Comptable assignataire des paiements : Le Trésorier de Felletin

La Personne Responsable du Marché,		L’Entrepreneur titulaire,	Le Sous-traitant,

ATTESTATION

Je soussigné,

Représentant la société

Déclare renoncer à l’avance forfaitaire pour le marché

Marché à bons de commande travaux neufs et d’entretien AEP

Programmes 2010 - 2011 - 2012

Fait à

Le

L’Entreprise,

OPERATION :

Marché à bons de commande travaux neufs et d’entretien AEP

Programmes 2010 - 2011 - 2012

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES CCP

### SIAEP DE LA HAUTE VALLEE DE LA CREUSE

Mairie de Felletin  12 place Charles de Gaulle – 23500 FELLETIN

Tel : 05.55.66.51.11 – Fax : 05.55.66.46.62

CHAPITRE 1 - OBJET DU MARCHE

Caractéristiques des travaux

Marché à bons de commande travaux neufs et d’entretien AEP

Programmes 2010 - 2011 - 2012

Ces travaux correspondent au remplacement de réseau fonte, à des travaux d’extension ou création de réseau, à des travaux de réparation de réseau. L’entreprise devra pouvoir travailler sur des réseaux allant jusqu’à 300 mm de diamètre (en milieu urbain), en fonte, PVC, branchement cuivre, PEHD, …

Durée du marché

Le présent marché est établi pour une durée initiale d’un an, il est renouvelable par tacite reconduction sans que sa durée totale ne puisse excéder trois années.

# CHAPITRE 2 – CLAUSES ADMINISTRATIVES

Article 2.01 - Mode de Passation

Procédure adaptée

Article 2.02 – Documents contractuels

Le présent contrat comprenant :

- règlement de la consultation

- CCAP

- acte d’engagement

- CCTP

- BORDEREAU

Article 2.04 – Résiliation

La Présidente du SIAEP pourra résilier le marché sans indemnité, en cours d’exécution en cas de :

Manquement dans les obligations contractuelles du titulaire

Faute manifeste du titulaire dans l’exécution des prestations demandées

Dans ce cas le titulaire du marché encourt une pénalité comme indiquée à l’article 2.06 du présent CCP.

Article 2.05 – Prix

* Forme du prix : prix ferme actualisable tel que figurant à l’Acte d’Engagement.

Article 2.06 – Pénalités

Le délai contractuel d’intervention est celui figurant sur le bon de commande. Si ce délai n’est pas respecté, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, des pénalités calculées au moyen de la formule ci-après :

P = V x R/100

Dans laquelle :

P est le montant de la pénalité

V est la valeur des prestations en retard

R est le nombre de jours de retard (y compris samedi, dimanche et jours fériés).

Article 2.07 – Retenue de Garantie

Sans objet.

Article 2.08 – Acomptes

Le présent marché pourra faire l’objet de paiement par acomptes.

Article 2.09 – Avance Forfaitaire pour marché supérieur à 50.000  € HT

Je renonce au bénéfice de l’avance forfaitaire

Dans cette hypothèse, fournir l’attestation jointe à l’acte d’engagement dûment datée et signée.

Je souhaite bénéficier de l’avance forfaitaire

Dans cette hypothèse, la collectivité territoriale demande la constitution d’une garantie à première demande pour tout ou partie du remboursement de l’avance forfaitaire.

NB : Conformément à l’article 105 du CMP les deux parties peuvent, d’un commun accord, substituer à la constitution d’une garantie à première demande celle d’une caution personnelle et solidaire.

Article 2.10 – Facturation

### La facture correspondant au montant doit être envoyée en 2 exemplaires SIAEP DE LA HAUTE  VALLEE DE LA CREUSE

Mairie de Felletin  12 place Charles de Gaulle – 23500 FELLETIN

Le Maître d’Ouvrage,							Le Titulaire,

OPERATION :

Marché à bons de commande travaux neufs et d’entretien AEP

Programmes 2010 - 2011 - 2012

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

### SIAEP DE LA HAUTE VALLEE DE LA CREUSE

Mairie de Felletin  12 place Charles de Gaulle – 23500 FELLETIN

Tel : 05.55.66.51.11 – Fax : 05.55.66.46.62

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES OUVRAGES

Article 1	Objet des travaux

Article 2	Consistance des travaux

Article 3	Description des ouvrages d conduite

Article 4	Renseignements sur la nature des sols pour l’ouverture des tranchées

Article 5	Sujétions particulières

Article 6	Livraisons et transports

CHAPITRE 2 : NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX

Article 7	Qualité des matériaux entrant dans la construction des ouvrages annexes

Article 8	Nature et qualité des matériaux de remblaiement

Article 9	Nature et qualité des matériaux de réfection des chaussées & trottoirs

Article 10	Spécifications des tuyaux et appareils

Article 11	Perçage des brides

Article 12	Appareil de robinetterie et accessoires

Article 13	Dispositifs de comptage

Article 14	Appareils de fontainerie et accessoires

Article 15	Appareils d’équipements et de protection hydraulique des conduites

Article 16	Dispositifs de protection complémentaire des conduites

Article 17	Dispositifs de fermeture de regard

Article 18	Bornes et plaques de repérage et dispositifs de signalisation et de détection

CHAPITRE 3 : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Article 19	Démarches auprès des administrations

Article 20	Opération de piquetage et constitution des dossiers d’exécution

Article 21	Disposition à prendre avant toute ouverture de chantier

Article 22	Consolidation du sol e drainage sous conduites

Article 23	Pose des appareils de robinetterie

Article 24	Branchements

Article 25	Raccordement et pose de la fontainerie et appareils divers

Article 26	Mortiers et bétons

Article 27	Pose de conduites en élévation

Article 28	Butées - Ancrages

Article 29	Franchissement ou emprunts d’ouvrages divers procédés spéciaux

Article 30	Calorifugeages

Article 31	Dépose des conduites

Article 32	Epreuves et essais

Article 33	Essai général du réseau – Nettoyage et désinfection

Article 34	Réfection provisoire et définitive des chaussées, trottoirs, caniveaux , bordures et accotement

Article 35	Remise en état des lieux

Article 36	Essai général du réseau- Nettoyage et désinfection

CHAPITRE 1 : INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES OUVRAGES

Article 1 – Objet des travaux

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières désigné ci-après par le sigle C.C.T.P. fixe, dans le cadre du fascicule n°71 du Cahier des Clauses Techniques Générales désigné ci-après par le sigle C.C.T.G., les conditions techniques particulières d’exécution des travaux de fourniture et pose de conduites d’eau, robinetterie, fontainerie, branchements et accessoires nécessaires à l’adduction et à la distribution d’eau.

Les travaux sont exécutés pour le compte du SIAEP de la haute Vallée de la Creuse, Maître de l’Ouvrage.

Le Maître d’œuvre est le Service Technique du SIAEP (M.ROULLET Responsable des services techniques de la ville de Felletin)

Article 2 – Consistance des travaux

L’entreprise comprend l’ensemble des fournitures et travaux mentionnés à l’article 2 du C.C.T.G.

Les dossiers de récolement prévus à l’article 72 du C.C.T.G. seront fournis en 3 exemplaires papier, un support informatique pourra être demandé par le maître d’oeuvre.

Article 3 – Description des ouvrages de conduite

Le réseau sera constitué de tube fonte ductile.

Le réseau sera constitué de tube PVC Bi-orienté

Le réseau sera constitué de tubes PVC à joint caoutchouc

Les canalisations devront être soumises à des essais normalisés de leur qualité organoleptique.

Il sera impératif d’utiliser de tubes de pression nominale 16,5 bars, et évidemment au-delà pour les réseaux fonte, et PVC Bi-orienté

Les normes NF concernant l’adduction d’eau potable seront exigées sur toutes les canalisations posées travaux neufs

Les dimensions seront Æ 25 à Æ 300.

Lors des pauses de canalisations l’entreprise veillera à ce que l’intérieur des tubes soit dénué de tout polluant : terres, poussières,…..

Les vannes de réseaux préconisées par le SIAEP sont à opercule caoutchouc. Le raccordement de la tuyauterie est effectué par des brides de raccordement du type « Brides Major Stop autobutée »

Les tubes-tabernacle seront obligatoirement PVC avec le cas échéant l’utilisation d’un prolongateur.

Les bouches à clé de réseau seront octogonales, en fonte et d’un poids minimum de 9 Kg.

Robinet d’isolement à décharge automatique « DOYER 3 » ou similaire (ref 7135-15-20-33-40)

Réducteur laiton FM 25/15.

Raccords pour compteurs percés pour mettre des fils de plombage anti-fraude.

Planchette support de compteur

Compteur fourni par le SIAEP, agrée poids et mesure SIM.

Clapet anti-retour pollution obligatoire

Il sera demandé des regards de compteur incongelable avec nuance pour tube polyéthylène DN 15 ou DN 20.

Article 4 – Renseignements sur la nature des sols pour l’ouverture des tranchées

Aucune étude géotechnique n’est fournie à l’entrepreneur.

Les sols considérés du point de vue de l’ouverture des tranchées sont classés dans les catégories définies ci-après :

- Terrains N°1 : terrains meubles ou légèrement rocheux pouvant être extraits avec une pelle mécanique d’une puissance de 80 CV.

- Terrains N°2 : rocher compact comportant des zones rocheuses de plus d’un quart de mètre cube après extraction.

Article 5 – Sujétions particulières

5.1 Origine et nature de l’eau :

Il s’agit d’une adduction au réseau du SIAEP, issue de plusieurs captages de sources;

5.2 Autres sujétions

Article 6 – Livraison et transports

S’agissant d’un marché de fourniture et pose de canalisations (article 11 du C.C.T.G), les emplacements de stockage seront déterminés par l’entreprise et soumis au maître d’ouvrage pour agrément.

CHAPITRE 2 : PROVENANCE ET QUALITÉ DES MATÉRIAUX ET FOURNITURES

Article 7 – Qualité des matériaux entrant dans la construction des ouvrages annexes

Les stipulations des articles 7 et 52 du C.C.T.G. sont applicables.

Article 8 – Nature et qualité des matériaux de remblaiements

- Nature des matériaux :

Lit de pose : sable ou autre matériaux agrée par le maître d’œuvre

Remblais : GNT 0/31,5

2) Tranchées et terrassements :

Les fouilles seront réalisées dans le sens aval-amont d’une pente, de façon à assurer un autodrainage.

Le tracé sera linéaire, pour les dénivelés ou changement de direction des coudes devront être insérés Ils sont à prendre en compte dans le coût de fourniture et pose de la canalisation, le détail n’apparaissant pas au bordereau.

Les profondeurs minimums de recouvrement de tranchées seront de 90 cm, on recherchera en règle générale 1 mètre de recouvrement.

Les fonds de fouilles devront être égalisés, sans aspérités coupantes, pour les terrains fortement rocheux, l’interposition d’un géotextile devra être faite pour limiter les risques de poinçonnement de la conduite.

Le lit de pose en sable devra être apporté de façon à obtenir une épaisseur de 10 cm après damage sous la génératrice inférieure du tube.

Article 9 – Nature et qualité des matériaux de réfection des chaussée et trottoirs

Enduit superficiel : Tricouche

Enrobé à chaud

Bordures de trottoirs et caniveaux : à l’identique

Protection des tassements de fouilles à envisager en fonction de la nature des chantiers : grave émulsion, grave béton

Article 10 – Spécifications des tuyaux et appareils

Les spécifications fixées en tout ou partie sont les suivantes : (voir article 3)

Article 11 – Perçage des brides

Le perçage des brides est défini par les DN et PN

Article 12 – Appareils de robinetterie et accessoires

12.1- Les appareils de robinetterie ont les caractéristiques ci-après :

12.1.1. : Pour conduite en PVC ou autres (voir article 3)

12.1.2. : Les appareils de robinetterie comportant un dispositif de by-pass sont les suivants :

Néant

12.1.3 : Les équipements pour les appareils de robinetterie à commande sont les suivants :

Devront avoir l’accord du maître d’œuvre avant mise en œuvre, quant à la nature des matériaux utilisés et le degré de technicité souhaité en fonction de la nature du chantier.

12.2 Les robinets de prise ou d’arrêt pour branchements sont de nature et de type définis par l’exploitant du réseau en accord avec le Maître d’œuvre et le Maître d’ouvrage.

Article 13 – Dispositifs de comptage

Voir article 3

Article 14 – Appareils de fontainerie et accessoires

Devront avoir l’accord du maître d’œuvre avant mise en œuvre, quant à la nature des matériaux utilisés et le degré de technicité souhaité en fonction de la nature du chantier.

Article 15 – Appareils d’équipements et de protection hydraulique des conduites

15.1 Les ventouses et purgeurs doivent satisfaire aux spécifications suivantes :

Ventouse 3 fonctions

15.2 Les clapets de retenue doivent satisfaire aux spécifications suivantes

Devront avoir l’accord du maître d’œuvre avant mise en œuvre, quant à la nature des matériaux utilisés et le degré de technicité souhaité en fonction de la nature du chantier.

15.3 Les appareils de régulation hydraulique doivent aux spécifications suivantes

Devront avoir l’accord du maître d’œuvre avant mise en œuvre, quant à la nature des matériaux utilisés et le degré de technicité souhaité en fonction de la nature du chantier.

15.4 Les appareils anti-béliers doivent satisfaire aux spécifications suivantes

Devront avoir l’accord du maître d’œuvre avant mise en œuvre, quant à la nature des matériaux utilisés et le degré de technicité souhaité en fonction de la nature du chantier.

15.5 Crépines, filtres crépines de protection des appareils, boîte à boues.

Un (ou plusieurs) de ces appareils de protection sont prévus, selon le tableau ci-dessous :

Devront avoir l’accord du maître d’œuvre avant mise en œuvre, quant à la nature des matériaux utilisés et le degré de technicité souhaité en fonction de la nature du chantier.

Article 16 – Dispositifs de protection complémentaire des conduites

16.1 Protection cathodique ou par fourreau de protection.

Devront avoir l’accord du maître d’œuvre avant mise en œuvre, quant à la nature des matériaux utilisés et le degré de technicité souhaité en fonction de la nature du chantier.

16.2 Dispositions particulières et essais complémentaires

Sans objet

Article 17 – Dispositif de fermeture de regard

Les tampons de fermeture seront en fonte de classe D 400 sous chaussée et D 250 ailleurs.

Article 18 – Bornes et plaques de repérage et dispositif de signalisation et de détection

Les bornes et plaques de repérage, le dispositif de signalisation du tracé des conduites et des emplacements des appareils de fontainerie ont les caractéristiques suivantes :

- Bornes en béton – placées en limite de parcelle, portant l’inscription AEP (conformément à l’article 32 du C.C.T.G

- Grillage avertisseur bleu

Avec fil métallique incorporé

Ces dispositifs de signalisation et de détection sont prévus pour l’ensemble des conduites.

CHAPITRE 3: MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Article 19 – Démarches auprès des administrations et services gestionnaires des autres réseaux

Les plans du dossier constituent le plan général d’implantation des ouvrages qui définit les tracés et les diamètres des canalisations ainsi que la position des appareils de robinetterie et de fontainerie.

Dès notification de ces plans, l’entrepreneur devra informer les Administrations et les Services susceptibles de posséder des ouvrages enterrés voisins des canalisations à poser, de son intention d’exécuter les travaux qui lui ont été confiés, en leur demandant que lui soit précisée la position des ouvrages éventuels existant sur le tracé, les prescriptions à respecter pour ne pas nuire à ces ouvrages et les précautions à prendre pour maintenir la permanence des services assurés.

Dans le cas où, en cours de travaux, il serait rencontré des ouvrages dont l’implantation n’aurait pas été précisée ou dont la position ne serait pas conforme aux indications fournies par les Administrations et Services, l’entrepreneur devra immédiatement en informer le Maître d’œuvre et l’Administration et le Service concerné et arrêter les travaux jusqu’à ce que les mesures conservatoires aient été prises et, éventuellement, que les dégâts qui auraient pu résulter de ce manque d’information, soient réparés.

L’entrepreneur sera seul responsable des accidents, détériorations, dommages et intérêts et des pénalités qui pourraient résulter de l’inobservation de ces prescriptions impératives.

Article 20 – Opérations de piquetage et constitution des dossiers d’exécution

20.1 Généralités.

Les opérations de piquetage et de constitution des dossiers seront effectuées dans les conditions définies à l’article 36.4 du fascicule n°71, à savoir :

- Reconnaissance et définition du tracé par le Maître d’œuvre, le Maître d’ouvrage et l’entrepreneur

- Implantation du tracé, piquetage et établissement des dossiers d’exécution par l’Entrepreneur.

Il est précisé :

Que dans tous les cas, la recherche et l’obtention des permissions de voirie pour emprunt du domaine public par les canalisations, seront assurées par l’entrepreneur pour le compte du Maître de l’ouvrage,

Que la recherche des autorisations de passage en terrains privés sera assurée par le Maître de l’ouvrage.

20.2 Généralités.

Compte-tenu des possibilités d’erreurs sur l’encombrement des sous-sols, les plans du dossier ne précisent qu’une implantation provisoire des canalisations à poser.

Avant tout établissement d’un plan de piquetage définitif, l’entrepreneur procèdera à la reconnaissance des sous-sols après avoir prévenu les Administrations et Services Publics pouvant être intéressés par les travaux, de l’exécution de ceux-ci.

C’est en fonction des résultats de cette reconnaissance que seront définitivement arrêtées les positions exactes des canalisations à poser tant en planimétrie qu’en altitude.

La totalité des plans de piquetage devra être soumise par l’entrepreneur à l’acceptation du Maître d’œuvre dans un délai de un mois à dater de l’accusé de réception de l’ordre de service d’ouverture de chantier.

Le délai d’acceptation par le Maître d’œuvre est de QUINZE JOURS.

20.3 Dossiers d’exécutions

Chaque plan définitif de piquetage donnera lieu à un dossier d’exécution correspondant.

Le dossier d’exécution sera soumis, par l’entrepreneur, à l’approbation du Maître d’œuvre, dans un délai de quinze jours à dater de l’acceptation de piquetage.

Le délai d’approbation du dossier d’exécution par le Maître d’œuvre est de huit jours.

Article 21 – Dispositions à prendre avant toute ouverture de chantier

Avant toute ouverture de chantier, l’entrepreneur devra en donner avis dix jours francs (jours fériés non compris) au moins à l’avance :

- Aux Services de Police et de Voirie géographiquement intéressés par les travaux,

- Aux propriétaires (Syndicats, Communes, Particuliers…..) et Concessionnaires (E.D.F-G.D.F, P.T.T) Centre Régional et National des télécommunications, Service des Eaux….) de toutes les canalisations, câbles et autres ouvrages existants à proximité des travaux à exécuter.

- Aux propriétaires et fermiers de parcelles de terrains éventuellement empruntées.

Article 22 – Consolidation du sol et drainage sous conduite

Sans objet

Article 23 – Pose des appareils de robinetterie

Les appareils de robinetterie en tranchées sont prévus dans le bordereau (sauf fontes à prévoir pour les changement directionnels de la canalisation).

Article 24 – Branchements

Les branchements ont la constitution indiquée à l’article 45 du fascicule n° 71 du C.C.T.G.

Il est précisé que la prise sur la canalisation principale sera réalisée par collier.

Le robinet d’arrêt à main avant compteur sera d’une purge automatique.

Article 25 – Raccordement et pose de la fontainerie et appareils divers

Les prises de décharge et vidanges sont d’un :

- DN 40 pour des canalisations de 0 à 100 mm

Les canalisations sans pression de ces décharges et vidanges sont en PVC.

Article 26 – Mortiers et bétons

Sans Objet

Article 27 – Pose de conduites en élévation

Il pourra être demandé à l’entreprise de poser des conduites en encorbellement pour des traversées d’ouvrages.

Article 28 – Butées - Ancrages

Sans Objet

Article 29 – Franchissements ou emprunt d’ouvrages divers procédés spéciaux

Les traversées ou emprunts d’ouvrages divers concernant les voies ferrées, les routes, les cours d’eau, les ponts, seront exécutés selon les dispositions imposées par les Services intéressés et accord avec le Maître d’œuvre et suivant ses instructions.

Article 30 – Calorifugeage

Il pourra être demandé à l’entreprise le calorifugeage de certaine conduite en encorbellement pouvant supporté des températures négatives allant jusqu’à -20°.

Article 31 – Dépose des conduites

Les conduites anciennes ne sont pas récupérées.

Article 32 – Epreuves et essais

Essai de pression

Les épreuves seront réalisées conformément à l’article 63 du fascicule n°71 du C.C.T.G.

Les sections et longueurs maximales mises à l’épreuve au fur et à mesure de l’avancement des travaux sont fixés comme suit :

Dès qu’un tronçon est prêt pour l’essai, l’entrepreneur en avise le Maître d’œuvre qui fixe alors la date et l’heure des essais.

Tous les travaux que les opérations d’épreuve nécessitent, tels que location, pose et dépose de plaques pleines, confection de butées et démolition éventuelle ultérieure de celles-ci, mise en place et démontage de la pompe d’épreuve et du manomètre, seront à la charge de l’entrepreneur.

Article 33 – Essai général du réseau – Nettoyage et désinfection

Il est procédé par l’entrepreneur à un essai de mise en pression générale du réseau.

Après avoir été éprouvées, les conduites seront lavées intérieurement au moyen de chasse d’eau.

Lorsque toutes traces de boue et d’odeur auront disparu, les conduites seront désinfectées avec une solution de permanganate de potassium titrée à 40 grammes par mètre cube d’eau avec un temps de contact d’au moins 24 heures.

Les conduites désinfectées ayant été rincées, des analyses de contrôle bactériologiques seront effectuées immédiatement. Si les résultats sont satisfaisants, les conduites seront mises en service.

Toutes les fournitures et les travaux que nécessitent les opérations de désinfection lavage et rinçage des conduites, seront à la charge de l’entrepreneur et les frais correspondants réputés inclus dans les prix de son marché à l’exception de l’eau nécessaire qui sera fournie par le Maître d’ouvrage. Il devra s’assurer que les eaux de désinfection n’occasionnent aucune pollution inacceptable par le milieu récepteur.

Article 34 – Réfection provisoire et définitive des chaussées, trottoirs, caniveaux, bordures et accotement

Les remblais sous chaussée et trottoirs seront faits en gravier tout-venant 0/31,5 par couches successives de 0,20 cm d’épaisseur, bien damées et arrosées s’il y a lieu conformément à l’article 68 du fascicule n°71 du C.C.T.G.

L’entrepreneur demeurera responsable durant un an des déformations ou tassements qui pourraient se produire aux abords de la tranchée remblayée et qui seraient consécutifs à une exécution défectueuse des travaux.

Une première réfection de chaussée et trottoirs aura lieu après remblayage des tranchées. Cette première réfection sera effectuée comme une réfection définitive. Une deuxième réfection avec mise à niveau de la chaussée aura lieu entre le onzième et le douzième mois après la première réfection. Cette deuxième réfection a pour but de rétablir les chaussées et trottoirs dans leur état antérieur.

Le remblaiement de la tranchée en 0/315 sera imprégné d’une émulsion acide de bitume à raison de 3 kg/m² ; il sera gravillonné et recevra une nouvelle imprégnation avant sablage. Le compactage sera réalisé aux différents stades.

L’entrepreneur a la responsabilité et la charge de l’entretien de la chaussée au droit et aux abords de la tranchée entre les deux réfections.

Article 35 – Remise en état des lieux

Au fur et à mesure de l’achèvement des travaux de réfection provisoire des sols, l’entrepreneur sera tenu de débarrasser les terrains voisins de ses chantiers de tout le dépôt de matériau et de matériel qu’il y aurait constitué et de toutes les installations dont il aurait entrepris l’édification.

Il devra, de même, réparer les dégradations susceptibles d’avoir été causées par ses travaux.

D’une façon générale, il remettra en état les lieux où son activité s’est exercée, les frais qu’il serait appelé à engager au titre de cette remise en état étant réputés inclus dans les prix de son marché.

Article 36 – Essai général du réseau – Nettoyage et désinfection

Lorsque, en cours d’exécution, l’entrepreneur estimera qu’un travail présente des difficultés spéciales non prévues au présent C.C.T.P., il devra, sous peine de forclusion, en présenter l’observation écrite au Maître d’œuvre dans un délai de cinq jours à partir du jour où ces difficultés seront apparues et demander la constatation contradictoire des natures et des quantités d’ouvrages concernés.

Cette constatation ne présumera pas de la suite donnée à une éventuelle réclamation de l’entrepreneur formulée à ce sujet.

La Personne Responsable du Marché					Fait Le

La Présidente                                                                  L’entrepreneur

Renée Nicoux